Сравнительная таблица технико-экономических показателей преобразователей ФЕ1854-АД, ФЕ1855-АД, ФЕ1858-АД  и преобразователей ФЕ1890-АД и ФЕ1893-АД.

Таблица 1

| Характеристики | Преобразователи силы тока | Преобразователи напряжения | Преобразователи частоты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФЕ1854-АД | ФЕ1890.2-АД | ФЕ1855-АД | ФЕ1890.1-АД | ФЕ1858-АД | ФЕ1893-АД |
| 1.Диапазон входного сигнала | 0 – 0,5А 0 – 1,0А 0 – 2,5А 0 – 5,0А Только переменный ток | Iном =1А Iном = 5А Диапазон измерения 1-130% от Iном по переменному току и 0-130% от Iном по постоянному току. | 0 – 125В 0 – 250В 0 – 400В 0 – 500В только переменный ток | Uном =100В Uном=220В Uном=380В Диапазон измерения 1-130% от Uном по переменному току и 0-130% от Uном по постоянному току. | 49-51 Гц 48-52 Гц 45-55 Гц При номинальном значении напряжения 100В 220В | 45-50Гц 350-450Гц при напряжении от 4В до 400В (или от сети 24 или 220В переменного тока). |
| 2. Диапазон выходного сигнала | 0 – 5мА 0 – 20мА 4 – 20мА | -5 – 0 – 5 мА 0 – 20мА 4 – 20мА 4 – 12 – 20мА | 0 – 5мА 0 – 20мА 4 – 20мА | -5 – 0 – 5 мА 0 – 20мА 4 – 20мА 4 – 12 – 20мА | 0 – 5мА 0 – 20мА 4 – 20мА | -5 – 0 – 5 мА 0 – 20мА 4 – 20мА 4 – 12 – 20мА |
| 3. Напряжение питания | 220В, 50 Гц 24 В пост. ток | 220В или 24В постоянного или переменного тока | 220В, 50 Гц 24 В пост. ток | 220В или 24В постоянного или переменного тока | Питание от измерительной цепи, Напряжение 100В или 220 В | 220В или 24В постоянного или переменного тока |
| 4.Основная приведенная погрешность | 0,5% в диапазоне 45-65Гц | 0,2% в диапазоне 45-55 Гц и на постоянном токе | 0,5% в диапазоне 45-65Гц | 0,2% в диапазоне 45-55 Гц и на постоянном токе | 0,02% | 0,02% для 50Гц 0,03% для400Гц |
| 5. Условия эксплуатации | -300С ÷+500 С 95% при 350С | -300С ÷+500 С 95% при 250С | -300С ÷+500 С 95% при 350С | -300С ÷+500 С 95% при 250С | -300С ÷+500 С 95% при 350С | -300С ÷+500 С 95% при 250С |
| 6.Электрическая прочность изоляции | 1500В | 2000В | 1500В | 2000В | 1500В | 2000В |
| 7. Вход преобразователя | трансформаторный | резистивный | трансформаторный | резистивный | трансформаторный | резистивный |
| 8. Класс безопасности по ОПБ 88/97 | 3 | 2 или 3 | 3 | 2 или 3 | 3 | 2 или 3 |
| 9.Цифровой выход | нет | RS-485, протокол ModbusRTU | нет | RS-485, протокол ModbusRTU | нет | RS-485, протокол ModbusRTU |
| 10.Потребляемая мощность | Не более 5,0 ВА | Не более 4,0ВА | Не более 5,0 ВА | Не более 4,0ВА | Не более 2,0 ВА | Не более 4,0ВА |
| 11. Габаритные размеры | 70х77х120 мм | 45х77х116 мм | 70х77х120 мм | 45х77х116 мм | 55х77х120 мм | 45х77х116 мм |
| 12. Дополнительные функции: - конфигрурирование параметров потребителем; -релейный выход контроля | нет нет | По RS 485 нет | Нет нет | По RS-485 нет | перемычки нет | По RS-485 Одна уставка Одно реле |

Выводы: преобразователи ФЕ1890-АД И ФЕ1893-АД полностью заменяют преобразователи серии ФЕ1854-АД, ФЕ1855-АД, ФЕ1858-АД.