**Акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»  
(АО «ВИБРАТОР»)**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ОКПД 2 – 26.51.43.110** |  | **УТВЕРЖДАЮ**  **Генеральный директор АО «ВИБРАТОР»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Кильдияров**  **«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.** |

**УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ**

**УКСИ1629**

**Руководство по эксплуатации**

**ВРМЦ.411212.002 РЭ**



**СОДЕРЖАНИЕ**

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc67061110)

1 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 3

[2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 4](#_Toc67061111)

[3 Использование по назначению 17](#_Toc67061112)

[4 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 21](#_Toc67061113)

[5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 22](#_Toc67061114)

[6 ХРАНЕНИЕ 23](#_Toc67061115)

[7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 23](#_Toc67061116)

[8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 25](#_Toc67061117)

ПРИЛОЖЕНИЕ А (Ссылочные нормативные документы) 26

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем - РЭ) содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках устройства контроля сопротивления изоляции УКСИ1629 (в дальнейшем – устройство, УКСИ1629) и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

К работе с устройством допускаются лица, ознакомившиеся с РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности и должны иметь действующее удостоверение на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| ТУ | Технические условия |
| ПК | Персональный компьютер |
| L1, L2 | Входные разъемы для подключения к контролируемой сети, при подключении к сети постоянного тока L1 подключается к положительной линии сети, L2 к отрицательной |
| G | Входной разъем для подключения заземления контролируемой сети |
| P1, P2 | Входные клеммы питания |
| K1, K2, K3 | Разъемы релейных выходов для подключения сигнализаций |
| ДВ | Развязанный дискретный вход |
| АВ | Развязанный разъем аналогового выхода |
| Общ | Общая клемма релейного выхода |
| НР | Нормально разомкнутая клемма релейного выхода |
| НЗ | Нормально замкнутая клемма релейного выхода |
| RS-485 | Развязанный разъем цифрового интерфейса RS-485 |

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА

* 1. Назначение устройства.
     1. Наименование – устройство контроля сопротивления изоляции УКСИ1629.
     2. Назначение – устройство предназначено для измерения величины сопротивления изоляции сетей переменного тока в диапазоне частот от 45 до   
        440 Гц и постоянного тока, находящихся под рабочим напряжением. Обесточенных сетей переменного тока, а также для сигнализации об уменьшении сопротивления изоляции ниже установленных пределов.

Устройства выпускаются в следующих исполнениях:

* «ОП» – оборудование, поставляемое на общепромышленные объекты (с приемкой ОТК);
* «РМРС» ‒ оборудование, поставляемое на морские объекты (с приемкой ОТК и Морского Регистра).

Устройства могут поставляться на экспорт, если это оговорено в договоре на поставку.

Устройства с приемкой Морского регистра соответствуют требованиям следующих действующих документов:

* Часть XI «Электрическое оборудование» «Правила классификации и постройки морских судов», (далее – ПКПМС);
* Часть IV «Техническое наблюдение за изготовлением изделий» «Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов», (далее – ПТНП МР).
  + 1. Область применения – контроль параметров электрических сетей.
  1. Основные технические характеристики.
     1. Основные параметры и функциональные возможности устройства.
        1. Объекты контроля:
* сети потребления электроэнергии, а именно, однофазные и трехфазные сети переменного тока с изолированной нейтралью напряжением до 690 В частотой 50, 400 Гц;
* сети постоянного тока напряжением от 24 до 400 В.
  + - 1. Количество контролируемых устройством точек (сетей) – одна.
      2. Информация о величине сопротивления изоляции выводится на цифровой индикатор устройства, также передается на посты дистанционного управления (посты отображения информации) в цифровом виде по каналу связи RS-485. А также через аналоговый выход от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА.
      3. Информация о текущем состоянии устройства отображается на текстовом дисплее и светодиодах на передней панели устройства и выдается по каналу RS-485.
      4. Время измерения не более 80 с.
      5. Устройство имеет предупредительную и аварийную сигнализацию, а также сигнализацию «ошибки», осуществляемую светодиодными индикаторами, расположенными на передней панели, кроме этого имеется один релейный выход предупредительной, один релейный выход аварийной сигнализации, и один релейный выход «ошибки», типа переключающийся «сухой» контакт.
      6. Релейные выходы предупредительной и аварийной сигнализации устройства могут коммутировать каждый:
* постоянное напряжение 24 В при силе тока до 3 А;
* постоянное напряжение 250 В при силе тока до 0,3 А;
* переменное напряжение 250 В при силе тока до 3 А.
  + - 1. Аварийная и предупредительная сигнализация устройства могут настраиваться в диапазоне от 1 до 10000 кОм, при этом значение аварийной уставки не может быть равно или быть больше значения предупредительной уставки.
      2. Устройство имеет настройку гистерезиса срабатывания уставок от 1 % до 25 %.
      3. Устройство имеет экран и кнопки, расположенные на передней панели, для просмотра и настройки:
* значений уставок сигнализации и гистерезиса
* рода тока сети;
* режимов дискретных входов;
* режима сброса уставок;
* блокировки реле;
* диапазона аналогового выхода;
* адреса и скорости цифрового интерфейса Modbus RTU;
* скорости обновления графика;
* времени и даты внутренних часов устройства;
* яркости цифрового индикатора;
* периода перезапуска устройства.
  + - 1. Значения настроек сохраняются в памяти устройства, независимо от наличия или отсутствия напряжения питания.
      2. Устройство имеет два настраиваемых дискретных входа. Дискретные входы можно настраивать: на блокировку релейных выходов; на отключение устройства от сети; на перезапуск устройства; на сброс сигнализации.

Командой служит подача напряжения 24 В постоянного тока.

* + - 1. Устройство сохраняет работоспособность и характеристики при коэффициенте искажения синусоидальности кривой фазного напряжения контролируемой сети КU ≤12 %.
      2. В устройстве вырабатывается и записывается в журнал событий диагностическая информация о состоянии устройства. Процесс диагностики отображается на текстовом индикаторе устройства и ее результат передается на пульты дистанционного управления по каналу RS-485.
      3. Устройство сохраняет работоспособность и метрологические характеристики при наличии емкости относительно земли, с эквивалентным значением до 300 мкФ в контролируемой сети постоянного тока и значением   
         600 мкФ в контролируемой сети переменного тока.
      4. Питание устройства, в зависимости от заказа, может осуществляться от источника:
* постоянного или переменного тока номинальным напряжением 24 В;
* переменного тока номинальным напряжением 127 В;
* переменного тока номинальным напряжением 220 В;
* переменного тока номинальным напряжением 380 В;
* переменного тока номинальным напряжением 400 В;
* переменного тока номинальным напряжением 690 В.
  + 1. Метрологические характеристики.
       1. Устройство имеет следующие диапазоны измерений эквивалентного сопротивления изоляции:
* в сети постоянного тока от 0 до 1000 кОм;
* в сети переменного тока от 0 до 9999 кОм.
  + - 1. Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения, срабатывания электрической сигнализации, аналогового выхода, в диапазоне   
         от 0 до 999 кОм равны ± 5 %, в диапазоне от 1000 до 9999 кОм равен ± 10 %.
      2. Диапазон показаний устройства ― от 0 до 9999 кОм.
    1. По электромагнитной совместимости устройство соответствует требованиям 2.2.1 части XI ПКПМС.
       1. Уровни напряжения радиопомех в цепях питания не превышают следующих значений в диапазонах частот:
* от 10 до 150 кГц – от 120 до 69 дБ мкВ/м;
* от 150 до 500 кГц – 79 дБ мкВ/м;
* от 0,5 до 30 МГц – 73 дБ мкВ/м.
  + - 1. Уровни создаваемого электромагнитного поля радиопомех на расстоянии 3 м от устройства не превышают следующих значений в диапазонах частот:
* от 0,15 до 30 МГц – от 80 до 50 дБ мкВ/м;
* от 30 до 100 МГц – от 60 до 54 дБ мкВ/м;
* от 100 до 6000 МГц – 54 дБ мкВ/м; за исключением диапазона   
  от 156 до 165 МГц – 24 дБ мкВ/м.
  + - 1. Устройство устойчиво к кондуктивным низкочастотным помехам по цепи питания и соответствует критерию функционирования А. Устройство остается работоспособным (критерий функционирования А) при наложении на его

напряжение питания дополнительных тестовых сигналов:

* синусоидального напряжения, действующее значение которого составляет   
  10 % от номинального напряжения питания в диапазоне частот от 50 Гц до 10 кГц;
* максимальная мощность тестового сигнала ― 2 Вт.
  + - 1. Устройство устойчиво к кондуктивным радиочастотным помехам и соответствует критерию функционирования А при воздействии на цепи питания действующего значения напряжения 3 В и 80 %-й модуляцией (на частоте 1 кГц) при изменяющейся частоте в диапазоне от 150 кГц до 80 МГц.
      2. Устройство устойчиво к электромагнитному полю высокой частоты (критерий функционирования А) в диапазоне от 80 МГц до 6 ГГц, напряженностью 10 В/м, частотой модуляции 1 кГц и глубине модуляции 80 %.
      3. Устройство устойчиво к наносекундным импульсным помехам и соответствует критерию функционирования В, при подаче на цепи питания и сигнальные цепи импульсного напряжения со следующими параметрами:
* время нарастания – 5 нс (на уровне от 10 % до 90 % амплитуды);
* длительность – 50 нс (на уровне 50 % амплитуды);
* амплитуда 2 кВ – при подаче через устройство связи-развязки в цепи питания переменного тока относительно корпуса;
* амплитуда 1 кВ – при подаче через емкостные клещи в сигнальные цепи, цепи управления и питания постоянного тока низкого напряжения.
  + - 1. Устройство устойчиво к микросекундным импульсным помехам и соответствует критерию функционирования В, если к цепям питания прикладывается импульсное напряжение со следующими параметрами:
* время нарастания – 1,2 мкс (на уровне от 10 % до 90 % амплитуды);
* длительность – 50 мкс (на уровне 50 % амплитуды);
* амплитуда 1 кВ – при подаче через устройство связи-развязки между каждой цепью и корпусом;
* амплитуда 0,5 кВ – при подаче через устройство связи-развязки между цепями;
* частота повторения – не менее 1 импульса в минуту.
  + - 1. Устройство устойчиво к электростатическим разрядам и соответствует критерию функционирования В, при воздействии напряжения 6 кВ для контактного разряда и 8 кВ для воздушного разряда.
      2. Устройство продолжает работать (критерий функционирования А) при

помехах, вызванных влиянием внешних магнитных полей с напряженностью   
400 А/м, образованных постоянным или переменным (частота 50 Гц) током. Устройство по устойчивости к магнитному полю соответствует классу 2, в котором допускается установка устройств на расстоянии 1 м и более от мощного источника магнитного поля.

* + 1. Характеристики стойкости к внешним воздействиям.
       1. Исполнение и категория размещения в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют исполнению «ОМ» категория 5.1 по ГОСТ 15150, при этом:
* рабочая температура среды – от минус 10 °С до плюс 55 °С;
* верхняя предельная температура среды - плюс 70°С;
* относительная влажность – 65 % при температуре плюс 20°С;
* предельное повышенное значение относительной влажности – 95 % при температуре плюс 25°С (без конденсации влаги).

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, равны ± 2,5 % от конечного значения поддиапазона измерений.

* + - 1. Устройства должны быть стойкими к воздействию механических   
         факторов в соответствии п. 2.1.2.1, раздела 2, части XI ПКПМС МР:
    1. вибрации с частотами от 2 до 100 Гц, а именно при частотах от 2 до 25 Гц с амплитудой перемещения ± 1,6 мм при частотах от 25 до 100 Гц с ускоре-  
       нием ±4,0 g;
    2. ударов с ускорением ± 5,0 g и частоте в пределах от 40 до 80 ударов в минуту, количество ударов 100 по каждому направлению.

В соответствии с ГОСТ 30631 группа механического исполнения устройства –М3.

* + - 1. Устройство сохраняет работоспособность при длительных кренах до 15° и дифференте до 5°, а также при бортовой качке 22,5° с периодом качки 7–9 с и килевой до 10° от вертикали, согласно требованиям 2.1.2.2 части XI ПКПМС.
      2. Устройство стойко к воздействию плесневелых грибов. Рост грибов не должен превышать 3х баллов по ГОСТ 9.048.
      3. Устройство в транспортной таре соответствует по тепло-, холодо- и влагопрочности и выдерживает воздействие температуры окружающего воздуха в соответствии с климатическим исполнение «ОМ» категория 5.1 по ГОСТ 15150.
      4. Устройство в транспортной таре по прочности к механико-динамическим   
         нагрузкам, соответствует требованиям ГОСТ Р 52931:
* вибрации с амплитудой ускорения 49 м/с2 в диапазоне частот от 10 до  
   500 Гц;
* ударам со значением пикового ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс, число ударов 1000 ± 10 в направлении, обозначенном на таре, одиночным ударам при свободном падении с высоты 500 мм.
  + 1. Характеристики надежности.
       1. Средний срок службы устройства не менее 10 лет.
       2. Средняя наработка на отказ в нормальных условиях эксплуатации не менее 50000 ч (вероятность безотказной работы за время 8000 ч – 0,98). Отказом считается нарушение функционирования или превышение предела допускаемой основной погрешности.
  1. Корпус устройства имеет степень защиты IP20 по ГОСТ 14254, а по передней панели – IP54.
  2. Состав изделия.
     1. В комплект поставки устройства входят:

1. УКСИ1629 1 шт.;
2. комплект монтажных частей в составе:

- розетка GMVSTBW 2,5/ 2-ST-7,62 4 шт.;

- розетка GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62 3 шт.;

- розетка BL 3.5/2F 1 шт.;

- розетка BL 3.5/03/180F 2 шт.;

1. руководство по эксплуатации ВРМЦ.411212.002 РЭ 1 экз.1
2. паспорт ВРМЦ.411212.002 ПС 1 экз.;
3. CD–диск с программным обеспечением и руководством оператора 05755097.00027-01-34-01 РО 1 экз;1
4. Свидетельство о типовом одобрении РМРС (копия) 1 экз.2

*Примечания*

*1 При поставке устройства в один адрес поставляются один CD–диск на пять устройств, но не более двух CD–дисков на партию, и один экземпляр РЭ на пять устройств, если иное количество не оговорено в договоре на поставку;*

*2 Наличие в соответствии с условиями договора на поставку.*

* 1. Основные технические характеристики.
     1. Габаритные размеры устройства (см. Рисунок 1):
* без соединительных и монтажных частей 144×72×120 мм.




Рисунок 1 – Внешний вид и габаритные размеры устройства




Рисунок 2 – Крепление в щите

* + 1. Масса устройства не более 0,9 кг.
    2. Мощность, потребляемая устройством, не превышает 10 В·А.
    3. Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции.
    4. Сопротивление изоляции токоведущих цепей устройства между цепями питания и остальными клеммами, соединенных вместе; между контактами измерительных входов и остальными клеммами, соединенных вместе; между контактами цифрового интерфейса устройства и остальными клеммами, соединенных вместе; между контактами аналогового выхода и остальными клеммами, соединенных вместе; между контактами дискретных входов и остальными клеммами, соединенных вместе; между контактами релейных входов и остальными клеммами, соединенных вместе, при воздействии испытательного напряжения 1000 В составляет:

1. не менее 10 МОм при нормальных климатических условиях, что соответствует п. 10.4.3 раздела 10 части IV ПТНП МР;
2. не менее 2 МОм при температуре плюс (40 ± 2) °С и относительной влажности (95 ± 3) %.
   * 1. Электрическая прочность изоляции устройства между цепями питания и остальными цепями, выдерживает без пробоя и перекрытия в течение одной минуты при нормальных климатических условиях действие переменного напряжения практически синусоидальной формы с частотой 50 Гц и со среднеквадратическим значением, равным 3 кВ.
   1. Устройство и работа.

Корпус устройства состоит из лицевой панели и задней части, которая вставляется в вырез в щите. На лицевой панели расположены текстовый и цифровой индикаторы, также индикаторы состояния релейных выходов устройства и кнопки управления.

В сетях переменного тока (см.Рисунок 3) принцип действия устройства основан на том, что к контролируемой сети через измерительный шунт Rш величиной 40 кОм прикладывается измерительное напряжение постоянного тока Uизм величиной 50 В относительно земли и измеряется отфильтрованное фильтром нижних частот ФНЧ напряжение постоянной составляющей сети относительно земли. В первый момент времени по мере заряда емкости сети измеряется рост напряжения постоянной составляющей, вычисляется постоянная времени и емкости сети. Для ускорения измерения по аппроксимирующей формуле, вычисляется конечное значение напряжения заряда емкости, далее вычисляется значение эквивалентного сопротивления изоляции сети по формуле:

(1)

где Uпс – измеренное значение напряжения постоянной составляющей,

RШ – сопротивление измерительного шунта 40 кОм, Uизм – измерительное напряжение 50 В.

Вычисленное эквивалентное сопротивление изоляции сети, микроконтроллер выдает на цифровой индикатор на передней панели.

В сетях постоянного тока (см. Рисунок 4) цикл измерения состоит из двух тактов. В первом такте к контролируемой сети между ее положительным полюсом и землей прикладывается измерительный шунт RШ величиной 40 кОм, по мере заряда-разряда емкости сети, через делитель Д и фильтр ФНЧ микроконтроллером МК измеряются напряжения полюсов сети относительно земли, вычисляется постоянная времени и емкость сети. Для ускорения измерения по аппроксимирующей формуле микроконтроллером вычисляются конечные значения напряжений полюсов сети относительно земли, вычисляется и запоминается отношение напряжения положительного полюса к напряжению отрицательного полюса. Во втором такте измерительный шунт RШ прикладывается между отрицательным полюсом сети и землей, по мере заряда-разряда емкости сети снова измеряются напряжения полюсов относительно земли и вычисляется постоянная времени и емкость сети. Для ускорения измерения по аппроксимирующей формуле вычисляются конечные значения напряжений полюсов сети, вычисляется и запоминается отношение напряжения положительного полюса к напряжению отрицательного полюса. В результате по полученным отношениям напряжений микроконтроллером вычисляются сопротивления изоляции для положительного и отрицательного полюсов контролируемой сети по следующим формулам:

, (2)

(3)

где RШ – сопротивление измерительного шунта величиной 40 кОм;   
Y1 – отношение напряжения положительного полюса сети к напряжению отрицательного полюса сети относительно земли, при подключенном измерительном шунте между положительным полюсом сети и землей; Y2 –

отношение напряжения положительного полюса сети к напряжению отрицательного полюса сети относительно земли, при подключенном измерительном шунте между отрицательным полюсом сети и землей.

Вычисленное эквивалентное сопротивление изоляции сети, микроконтроллер выдает на цифровой индикатор на передней панели.

Д

Rx

Cx

потребитель

Rш

ФНЧ

УКСИ1629

МК

Uизм

БИУ

G

Рисунок 3 – Функциональная схема устройства в сетях переменного тока

Где G – источник переменного напряжения, Rx – эквивалентное сопротивление изоляции сети, Cx – эквивалентная емкость сети, Rш – сопротивление измерительного шунта, Uизм – источник измерительного напряжения 50 В, Д – делитель, ФНЧ – фильтр нижних частот, МК – микроконтроллер со встроенным АЦП, БИУ – блок индикации и управления.

Д

R+x

Cx

Rш

ФНЧ

УКСИ1629

МК

БИУ

R-x

G

Рисунок 4 – Функциональная схема устройства в сетях постоянного тока

Где G – источник постоянного напряжения, R+x – сопротивление изоляции между положительным полюсом сети и землей, R-x – сопротивление изоляции между отрицательным полюсом сети и землей, Cx – эквивалентная емкость сети, Rш – сопротивление измерительного шунта, Д – делитель, ФНЧ – фильтр нижних частот, МК – микроконтроллер со встроенным АЦП, БИУ – блок индикации и управления.

* 1. Маркировка.

На устройство наносится:

1. условное обозначение устройства;
2. единицы измеряемой величины;
3. назначение клемм;
4. назначение индикаторов и кнопок на передней панели;
5. номинальное значение напряжения контролируемой сети;
6. номинальная частота контролируемой сети;
7. порядковый номер устройства по системе нумерации предприятия-изготовителя;
8. товарный знак предприятия-изготовителя;
9. год выпуска;
10. обозначение испытательного напряжения изоляции;
11. символ F-33 по ГОСТ 23217 (⚠);
12. способ утилизации;
13. степень защиты от попадания твердых тел и воды;
14. знак утверждения типа.

На корпусе устройства могут быть нанесены и другие надписи и обозначения, необходимые при эксплуатации.

* 1. Упаковка.
     1. Упаковка устройств должна соответствовать комплекту чертежей ВРМЦ.411212.002.
     2. В качестве потребительской тары должны применяться ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901
     3. Для влагозащитной упаковки устройства должны быть подвергнуты

консервации по ГОСТ 9.014 для группы III –1, вариант внутренней упаковки ВУ-5, вариант временной защиты В3-10. Срок противокоррозионной защиты без переконсервации 3 года.

* + 1. В качестве транспортной тары должны применяться деревянные ящики № III по ГОСТ 10350 или контейнеры по ГОСТ Р 53350.
    2. В качестве амортизационных материалов при упаковывании должны применяться макулатура бумажная марки МС1 или МС2 по ГОСТ 10700.
    3. Порядок комплектования устройств, количество, масса и габаритные размеры грузовых мест, масса устройств в потребительской таре, способ укладки, порядок размещения и крепления в таре, исключающие смещение внутри тары, должны соответствовать КД предприятия-изготовителя ВРМЦ.411212.002 и должны зависеть от вида отправки (транспортные ящики или контейнеры) и количества устройств, отправляемых в один адрес.

# Использование по назначению

Эксплуатационные ограничения:

* запрещается подключать устройство к контролируемой сети, в которой перенапряжения могут превышать ограничения;
* запрещается подключать устройство к контролируемой сети с действующим значением напряжения более 1000 В;
* запрещается подавать питающее напряжение устройства более 20 % от номинального;
* запрещается эксплуатировать или хранить устройство при температуре выше плюс 70 °С.
  1. Подготовка устройства к использованию.
     1. Меры безопасности при подготовке устройства к работе.

К работе с устройством допускаются лица, имеющие удостоверение на право работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В и ознакомленные с настоящим РЭ, а также эксплуатационными документами на контрольно-измерительные и испытательные приборы, применяемые при работе с устройством.

* + 1. Правила и порядок осмотра и проверки готовности устройства к использованию:
* проверка готовности устройства к использованию проводится в нормальных

климатических условиях перед установкой его на объекте;

* проверьте соответствие комплектности устройства, указанной в паспорте;
* проверьте целостность корпуса и монтажных частей;
* убедитесь в отсутствии солевых пятен и загрязнений на соединителях.

В случае транспортирования устройства в условиях повышенной влажности или низких температур выдержать его в течение 4 ч в нормальных условиях при температуре (20 ± 5) оС и относительной влажности (65 ± 15) %;

* 1. Использование устройства.

Подключение устройства производится согласно схемам, изображённым на рисунке 5 и рисунке 6.

При подаче питания устройства запускается самодиагностика, в процессе которой на текстовом индикаторе выводится соответствующая надпись, при этом на цифровом индикаторе кратковременно высвечивается цифра «8888» оранжевого цвета, а также зажигаются все индикаторы.

Если в процессе самодиагностики обнаружены неисправности, на текстовый индикатор выводится соответствующая информация, результаты самодиагностики записываются в журнал событий устройства и передаются по интерфейсу.

**УКСИ1629**

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

P1

2

2

P2

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

Реле 1 Общ

2

2

Реле 1 НР

3

3

Реле 1 НЗ

Сеть питания

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

L1

2

2

L1

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

L2

2

2

L2

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

G

2

2

G

Конт.

Цепь

Конт.

3

1

ДВ G

2

2

ДВ 2

1

3

ДВ 1

Контролируемая сеть переменного тока до 690 В

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

Дискретные входы

GMVSTBW2,5/3-ST-7,62

BL 3.5/03/180F

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

Реле 2 Общ

2

2

Реле 2 НР

3

3

Реле 2 НЗ

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

АВ А-

2

2

АВ А+

BL 3.5/2F

GMVSTBW2,5/3-ST-7,62

Аналоговый выход

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

Реле 3 Общ

2

2

Реле 3 НР

3

3

Реле 3 НЗ

Конт.

Цепь

Конт.

3

1

RS-485 G

2

2

RS-485 A

1

3

RS-485 B

BL 3.5/2F

GMVSTBW2,5/3-ST-7,62

RS-485

Сигнализация

ВП

К1

К2

К3

L1

L2

G

ДВ

АВ

RS-485

Рисунок 5 – Схема подключения для измерения сопротивления изоляции сети переменного тока.

**УКСИ1629**

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

P1

2

2

P2

Сеть питания

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

L1

2

2

L1

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

Реле 1 Общ

2

2

Реле 1 НР

3

3

Реле 1 НЗ

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

Реле 2 Общ

2

2

Реле 2 НР

3

3

Реле 2 НЗ

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

Контролируемая сеть постоянного тока от 24 до 400 В

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

L2

2

2

L2

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

G

2

2

G

Конт.

Цепь

Конт.

3

1

ДВ G

2

2

ДВ 2

1

3

ДВ 1

GMVSTBW2,5/3-ST-7,62

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

GMVSTBW2,5/2-ST-7,62

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

АВ А-

2

2

АВ А+

BL 3.5/03/180F

BL 3.5/2F

Дискретные входы

GMVSTBW2,5/3-ST-7,62

Аналоговый выход

Конт.

Цепь

Конт.

1

1

Реле 3 Общ

2

2

Реле 3 НР

3

3

Реле 3 НЗ

Конт.

Цепь

Конт.

3

1

RS-485 G

2

2

RS-485 A

1

3

RS-485 B

BL 3.5/2F

GMVSTBW2,5/3-ST-7,62

ВП

К1

К2

К3

L1

L2

G

ДВ

АВ

RS-485

RS-485

Сигнализация

Рисунок 6 – Схема подключения для измерения сопротивления изоляции сети постоянного тока.

**УКСИ1629**

Конт.

Цепь

Конт.

3

1

RS-485 G

2

2

RS-485 A

1

3

RS-485 B

BL 3.5/2F

**П**

RS-485

B

A

**ПК**

RS-232 / USB

RS-232 / USB

GND

RS-485

Рисунок 7 – Схема подключения устройства к компьютеру.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

* 1. Устройства предназначены для размещения в щитах или пультах. Для облегчения температурного режима устройства рекомендуется устанавливать зазор между ними не менее 5 мм. Установку устройства на щит производить с помощью входящих в комплект устройства двух зажимов – Рисунок 2.
  2. Разметку щитов для установки устройства следует производить в соответствии с Рисунком 1.

Внешние цепи подключаются к устройству через розетки типа GMVSTBW2,5 и BL 3.5, монтажные части которых входят в комплект поставки.

* 1. Монтаж розеток устройства вести в соответствии с Рисунком 4 и Рисун-  
     ком 5.
     1. Через розетку GMVSTBW2,5/2-ST-7,62 подвести питание двухжильным экранированным кабелем к соединителю ВП.
     2. Через розетку GMVSTBW2,5/3-ST-7,62 подсоединить устройства сигнализации срабатывания предупредительной и аварийной уставок к разъёмам К1 и К2.
     3. Через розетки GMVSTBW2,5/2-ST-7,62 подсоединить контролируемую сеть к соединителям G, L1 и L2. При подключении устройства к сети переменного тока соединители L1 и L2 соединить перемычкой и подключить согласно Рисунку 4. К сети постоянного тока соединять согласно Рисунку 5.
     4. Через розетку BL 3.5/03/180F подсоединить дискретные входы экранированным кабелем к соединителю ДВ.
     5. Через розетку BL 3.5/2F подсоединить аналоговый выход устройства экранированным кабелем к соединителю АВ.
     6. Подключение устройства к компьютеру (ПК).

Интерфейсный выход устройства RS-485 рассчитан на подключение длинной линии связи. Для подключения устройства к ПК необходимо иметь преобразователь интерфейсов RS-485 – USB или RS485 – RS-232. Пример такого подключения устройства к ПК с использованием преобразователя интерфейса представлен на Рисунке 6. При необходимости дополнительного согласования линии связи со стороны устройства между контактами A и B соединителя RS-485 подключить сопротивление 120 Ом.

Линия связи должна быть выполнена витой экранированной парой с волновым сопротивлением 120 Ом. Сечение проводников от 0,2 до 0,5 мм2. Длина линии связи не более 1200 м. Рекомендуется использовать кабель типа КИПЭВ   
ТУ16.К99-008-2001.

Преобразователь интерфейсов RS-485 – USB или RS-485 – RS-232 выбирается пользователем и в зависимости от исполнения, устанавливается непосредственно в ПК или рядом с ним.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

* 1. Технического обслуживания устройство не требует.
  2. Перечень возможных проявлений дефектов функционирования устройства приведен в таблице 1.

Таблица 1- Перечень возможных проявлений дефектов функционирования устройства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки** | **Вероятная причина** | **Способ устранения** |
| Отображается информация «Часы и дата не настроены!» | Не настроены часы и дата;  Не настроена дата | Настроить часы и дату |
| После отключения питания, снова появляется информация «Часы и дата не настроены!» | Неисправна батарея питания внутренних часов | Отправить в ремонт |
| Отображается информация «Ошибка подкл-я или настройки» | Неправильно настроен род тока сети;  При подключении к сети переменного тока не установлена перемычка между соединителями L1 и L2;  Сеть переменного тока имеет утечку | Настроить род тока сети;  Установить перемычку между соединителями L1 и L2;  Если подключен к сети переменного тока, стоит перемычка, устройство правильно настроенл и сопротивление изоляции сети в норме, то ошибку игнорировать |
| Отображается информация «Ошибка CRC32!» | Повреждены данные памяти программ | Отправить в ремонт |

Продолжение таблицы 1 - Перечень возможных проявлений дефектов функционирования устройства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки** | **Вероятная причина** | **Способ устранения** |
| Отображается информация «Напряжение пит-я ниже нормы!» или «Напряжение пит-я выше нормы!» | Напряжение питания выходит за диапазон допустимого | Проверить напряжение питания, чтобы оно было в диапазоне допустимого напряжения согласно ТУ |
| Нет связи по каналу  RS-485 | Нарушена связь между устройством и преобразователем интерфейсов | Проверить стыковку соединителя RS-485 устройства. Проверить настройки номера порта, скорости и адреса интерфейса |

Если перечисленные дефекты указанными способами не устраняются, или присутствуют иные дефекты, то устройство подлежит ремонту на предприятии-изготовителе или в специализированных организациях.

После проведения ремонта устройство должно быть подвергнуто поверке.

# ХРАНЕНИЕ

* 1. Хранение – по ГОСТ 22261. Устройства до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия–изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 35 °С.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

* 1. Транспортирование устройств – по ГОСТ 22261.

Значения климатических и механических воздействий на устройства при транспортировании должны находиться в следующих пределах:

* Устройства должны быть стойкими к воздействию плесневелых грибов. Рост грибов не должен превышать 3-х баллов по ГОСТ 9.048.
* Устройства в транспортной таре должны быть тепло-, холодо- и влагопрочными и должны выдерживать воздействие температуры окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 55 °С (до плюс 70 °С продолжительностью до 2-х часов), относительной влажности до 80 % при 25 °С.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. При транспортировании самолетом устройства должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

* 1. При транспортировании устройств железнодорожным транспортом вид отправки – мелкая малотоннажная, тип подвижного состава – крытый вагон или платформа с универсальным контейнером, загруженным до полной вместимости.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Устройства не содержат вредных материалов и веществ (кроме батареи RTC), требующих специальных методов утилизации. После окончания срока службы устройства подвергаются мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует руководствоваться действующим законодательством РФ и нормативно-техническими документами по утилизации черных и цветных металлов, принятыми в эксплуатирующей организации.

Утилизация батареи RTC должна производиться в специализированном территориальном центре утилизации токсичных отходов.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Наименование** | Номер пункта РЭ |
| ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями N 1-6) | 2.8 |
| ГОСТ 9.048-89 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневелых грибов. | 2.2.4.4, 7.1 |
| ГОСТ 10350-81 | Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия | 2.8.4 |
| ГОСТ 10700-97 | Макулатура бумажная и картонная. Технические условия | 2.8.5 |
| ГОСТ 14254–2015 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). | 2.3 |
| ГОСТ 15150–69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. | 2.2.4.1 2.2.4.5 |
| ГОСТ 22261-94 | Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия. | 6.1, 7.1 |
| ГОСТ 23217-78 | Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения. | 2.7 |
| ГОСТ 30631-99 | Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации | 2.2.4.2 |

Продолжение Приложения А

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение** | **Наименование** | Номер пункта РЭ |
| ГОСТ Р 52901-2007 | Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия. | 2.8.2 |
| ГОСТ Р 52931-2008 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия. | 2.2.4.6 |
| ГОСТ Р 53350-2009 | Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и масса | 2.8.4 |

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего  листов (стра-  ниц) в  доку-  менте | № доку-  мента | Входящий  № сопро-  водитель-  ного доку-  мента и дата | Под-пись | Дата |
| изменен-  ных | заменен-  ных | новых | аннули-  рован-  ных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |